# YE系列膜盒压力表

压力表是目前最常用的压力测量与控制仪表之一，该产品的测量系统由接头与弹簧管组成，由于被测压力的变化使弹簧管自由端产生位移，借连杆带动扇形传动齿轮端部的指针旋转，在度盘指示相应的压力数值。

# 型号与规格

| 型号 | 规格 | 精度 | 螺纹 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y-XXX（表盘直径，如40，50，60，75，100，150，250） -（忽略为普通压力表径向，Z为轴向） -T（表盘带边） -N（耐震） -B（全不锈钢） -J（电接点压力表） -A（氨用压力表） -F（防腐蚀） -M（隔膜压力表） -E（膜盒压力表） -Y（远传压力表） -G（精密压力表） -C（船用压力表） | 0.1mpa 0.16mpa 0.25mpa 0.4mpa 0.6mpa 1mpa 1.6mpa 2.5mpa 4mpa 6mpa 10mpa 16mpa 25mpa 40mpa 60mpa 100mpa -0.1-0MPA -0.1-0.06MPA -0.1-0.15MPA -0.1-0.3MPA -0.1-0.5MPA -0.1-0.9MPA -0.1-1.5MPA -0.1-2.4MPA | 2.5 1.5 | G1/4 NPT1/4 PT1/4 M14*1.5 G1/8 NPT1/8 PT1/8 M10*1 G1/2 NPT1/2 PT1/2 M20*1.5 |

使用环境条件：-40~70℃，相对湿度不大于85%

温度影响：不大于0.4%/10℃（使用温度偏离20±5℃）

膜盒压力表是采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件。一般用于测量对铜合金不起腐蚀作用、无爆炸危险气体的微压和负压。它被广泛应用于锅炉通风和气体管道等设备上。准确来说膜盒压力表的感压元件是膜盒而不是普通压力表所用的弹簧管，它的测量范围一般是200Pa至60KPa。

膜盒压力表由测量系统(包括接头，波纹膜盒等)，传动机构(包括拔杆机构，齿轮传动机构)，指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。仪表的工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下，其自由端产生相应的弹性变形，再经拔杆一齿轮传动机构的传动并予放大，由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。

标度范围、精确度等级及重量：

| 型号 | 标度范围kPa | 精度±% | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正压 | 负压 | 正负压 |  |  |
| YE-75 YE-100 YE-150 | 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6* 0~10* 0~16* 0~25* 0~40* | -1.6~0 -2.5~0 -4~0 -6~0 -10~0 -16~0 -25~0-40~0 | -0.8~+0.8 -1.2~+1.2 -2~+2 -3~+3 -5~+5 -8~+8 -12~+12 -20~+20 | 2.5 | 0.5 |

使用注意事项

- 仪表使用环境温度为-40~70℃，相对湿度不大于80%，如偏离正常使用温度20±5℃时，须计入温度附加误差。

- 仪表应尽量垂直安装，如有倾斜，倾斜度一般不大于30°，并力求与测定点保持同一水平，如相差过高须计入液柱所引起的附加误差。测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞，以免影响防爆性能。

- 仪表正常使用的测量范围：在静压下不超过测量上限的3/4，在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3，测量真空时真空部分全部使用。

- 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修，或联系生产厂家维修。

- 安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。

- 安装后，在无压力的情况下，观测指针是否在零位或紧靠盘止钉，否则不宜使用。

- 测量蒸汽压力时，压力表下端应装有环形管，使用中由水来传递蒸汽压力，以免高温蒸汽冲入弹簧管内，影响仪表精度，或不慎使焊锡熔化，造成仪表测漏，发生事故或烫伤人。